Diplomarbeitspräsentation
HIGHLY AVAILABLE
KNX NETWORKS
Harald Glanzer
Betreuung
Ao.Univ-Prof. DI Dr. Wolfgang Kastner
DI Dr. Lukas Krammer

---
Gebäudeautomation
Energieeffizienz
Zentrale Steuerung
Raumkomfort → Produktivität
 Unkritisch (?)
Heating
Ventilation
Air
Conditioning
Kritisch
Brandmelder
Alarmanlagen
Zutrittssysteme
     ...

---
Informationssicherheit
Böswillige Angriffe: Denial of Service
Transiente Hardwarefehler
Redundanz
       Message Replay
      Message Modification
      Masquerade Attacks
Traffic Analysis
Message Release
Message Authentication Codes
Und Digitale Signaturen
Symmetrische / asymmetrische Verschlüsselung der Daten

---
Herausgegeben durch 'KNX Association'
Zusammenführung von 3 verschiedenen Standards:
- EIB: European Installation Bus
- EHS: European Home Systems Protocol
- BATIBUS
'Offener' Standard – Lizenzierung möglich
ISO OSI Schichtenmodell
Kommunikation mittels
standardisierter 'Data Point Types'
}
Herstellerunabhängigkeit

---
KNX / Layer 7
 Applikation
Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Network Layer
Data Link Layer
Physical Layer
Übertragungsmedium

---
KNX / Layer 7
 Applikation
„Write 0x01 to Group Adress 1.1.1“
Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Network Layer
Data Link Layer
Physical Layer
Übertragungsmedium

---
KNX / Layer 5+6
Data Point Types
→ eindeutige Darstellung
→ L6 nicht notwendig
Zustandsloses Protokoll
→ L5 nicht notwendig
 Applikation
Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Network Layer
Data Link Layer
Physical Layer
Übertragungsmedium

---
KNX / Layer 4
Bestätigte Verbindungen
- Punkt – zu – Punkt
Unbestätigte Verbindungen
- Punkt – zu – Punkt
- Multicast
- Broadcast
 Applikation
Connect
ACK
Data
ACK
Disconnect
Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Network Layer
Data Link Layer
Physical Layer
Übertragungsmedium

---
KNX / Layer 3
16 Bit Individual Adress
→ eindeutige Geräteadresse
16 Bit Group Adress
→ Adresse der Kontrollvariable
 Applikation
Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Network Layer
Data Link Layer
Physical Layer
Übertragungsmedium

---
KNX / Layer 2
Verlässliche Übertragung von Frames
innerhalb eines Subnetzes
2 verschiedene Frame Formate
- Standard Frames (max. 14 Byte)
- Extended Frames (max. 254 Byte)
 Applikation
Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Network Layer
Data Link Layer
Physical Layer
Übertragungsmedium

---
KNX / Layer 1
Twisted Pair
- 9600bps
- CSMA/CA
- alle Topologien ausser Ringe
Power Line
- 1200bps
- Übertragung über Stromnetz
Radio Frequency
- kabellose Übertragung
KNX/IP
- Routing Mode
- KNXnet/IP
- KNX IP
 Applikation
Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Network Layer
Data Link Layer
Physical Layer
Übertragungsmedium

---
KNX / Sicherheitsmassnahmen
'Basic' KNX
- Cleartextkeys für Managementnachrichten
- Cleartext für Kontrollinformation
KNX Data Security
EIBsec
KNX IP Security
Erhöhung der Verfügbarkeit
durch zusätzliches Einführen von Redundanz

---
Security Gateways
Standard
KNX Netzwerk
KNX
Device
KNX
Device
Gesichertes
Netzwerk
KNX
Device
KNX
Device
Security
Gateway A
Security
Gateway B
Redundante
Leitungen und
Interfaces

---
Transparenz & Flexibilität
Zusätzlicher Knoten
hinter bestehendem
Gateway
KNX
Device
KNX
Device
KNX
Device
Transparente
Kommunikation
KNX
Device
KNX
Device
KNX
Device
Zusätzliche
Knoten hinter
neuem Gateway
KNX
Device

---
Highly Available KNX Networks
Neuer Knoten
hinter bestehendem
Gateway
KNX
Device
KNX
Device
KNX
Device
Transparente
Kommunikation
KNX
Device
KNX
Device
KNX
Device
Zusätzliche
Knoten hinter
neuem Gateway
KNX
Device

---
Protokollphasen
Synchronisierung
Start
Ready
Discovery
Data Transfer

---
1. Synchronisierungsphase
Synchronization Request
Synchronization Response
Security
Gateway A
Security
Gateway B

---
Highly Available KNX Networks
2. Nachricht an Gruppenaddresse 1/1/1
1/1/1
KNX
Device
KNX
Device
KNX
Device
KNX
Device
Security
Gateway A
Security
Gateway B

---
3. Discovery - Phase
'Who Has G.A. 1/1/1?'
'I Have 1/1/1!'
Security
Gateway A
Security
Gateway B
?
!

---
4. Redundante Datenübertragung
Security
Gateway A
Security
Gateway B

---
5. Zustellung
KNX
Device
KNX
Device
KNX
Device
KNX
Device
Security
Gateway A
Security
Gateway B

---
Highly Available KNX Networks
Zusätzliche Redundanz → Verfügbarkeit erhöhen
KNX
Device
KNX
Device
KNX
Device
KNX
Device
Security
Gateway A
Security
Gateway B

---
Evaluierung / Test Setup
Raspberry
Pi
KNX
Taster
Busware
USB
Koppler
KNX
Aktor

---
Verschlüsselung & Authentifizierung
MAC: Authentifizierung & Ingetrität
- HMAC Konstruktion
- Hash Function: SHA256
AES: 256 Bit Blockcipher
- symmetrische Verschlüsselung
- Counter Mode
- 2 Keys:
1x Pre-Shared Authentication Key
1x Abgeleiteter Key
Diffie Hellman (DH): Key Negotiation

---
Counter - Mode

---
Elliptic Curves (EC)
Ursprüngliches Diffie-Hellman (DH) über Finite Fields
gegeben y,g,p: finde Exponenten x sodass y = g^x mod p
→ Discrete Logarithm Problem (DLP)
DH über EC:
gegeben EC, P, Q: finde Integer k sodass P = k * Q
→ Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem (ECDLP)
Allgemeine Form der Kurve: y² = x³ + a*x + b
Definierte Operationen: 'Punkt-Addition', 'Punkt-Verdopplung'
'Gleiche' Sicherheit wie DH mit kürzeren Keys

---
Ergebnisse
Schutz gegen aktive Angreifer
Schutz gegen passive Angreifer
Schutz gegen Transiente Hardwarefehler
'Plug – and Play' Funktionalität
→ Erweiterung bereits bestehender KNX Netze möglich
EIBD API erweitern
USB Buskoppler: instabiles Verhalten